## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除部分
电气拆除部分
1 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:原铝合金百叶风口拆除 2.规格：600*600 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 5
弱电拆除部分
消防拆除部分
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管拆除 | 1.名称:水喷淋钢管拆除 2.材质、规格:DN25 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 42.98
3 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头拆除 | 1.名称:水喷淋(雾)喷头拆除 2.材质、型号、规格:DN15上喷 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 11
通风空调拆除部分
4 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.规格:42CD005303(30pa) 制冷量:5.0kw;制热量:7.87kw 风量:850m3/h;功率:0.082kw 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 台 | 2
5 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:B≤200 3.板材厚度:0.5mm 4.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 18.24
6 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:560＜B≤700 3.板材厚度:0.75mm 4.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 13.96
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:700＜B≤1120 3.板材厚度:1mm 4.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 15.09
8 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 25.34
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 10.71
10 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 27.27
11 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 10.81
12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:空调排水 2.规格、压力等级:PVC-U DN20 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 23.41
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:空调排水 2.规格、压力等级:PVC-U DN32 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 10.61
14 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风百叶 2.规格:1400*300 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风百叶 2.规格:600*600 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 5
16 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:出风百叶 2.规格:600*600 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 9
分部小计
新建部分
装饰部分
17 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 1.双层9mm双面石膏板加C75轻钢龙骨到顶； 2.中间加防火绒棉； 3.顶部做双层50*50*5镀锌方通； 4.满足图纸及规范要求 | m2 | 54
18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.100mm一体化玻璃夹百叶隔断； 2.成品双层玻璃隔断 内含可调节百叶； 3.满足图纸及规范要求 | m2 | 21
19 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.定制成品门框铝方通，规格100mm*100mm*5mm，每个方通3600mm，共五个 2.五金配件等齐全 | m | 18
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刷白色无机涂料； 2.墙、柱、天棚抹灰面 满刮腻子二遍、白色无机涂料二遍； 3.满足图纸及规范要求 | m2 | 80
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.50mm高深灰色不锈钢踢脚线； 2.满足图纸及规范要求 | m | 32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
22 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.新建12mm厚地弹簧钢化玻璃门 1000*2600mm； 2.50*100*5mm铝合金框架； 3.含整套五金配件； 4.满足图纸及规范要求 | 樘 | 5
安装部分
电气工程
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*1200,60W 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 套 | 6
24 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*600,38W 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 套 | 12
弱电工程
消防工程
25 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN25 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 57.19
26 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:水喷淋(雾)喷头 2.材质、型号、规格:DN15下喷 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 14
27 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 7
通风空调工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
28 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.规格:42CD005303(30pa) 制冷量:5.0kw;制热量:7.87kw 风量:850m3/h;功率:0.082kw 3.含配套温控面板、铜闸阀、电动二通阀、多叶手动调节风阀、冷凝管和冷冻水管等配件. 4.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 台 | 7
29 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:B≤200 3.板材厚度:0.5mm 4.含保温棉 5.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 18.24
30 | 030702003006 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:560＜B≤700 3.板材厚度:0.75mm 4.含保温棉 5.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 13.96
31 | 030702003005 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.规格:700＜B≤1120 3.板材厚度:1mm 4.含保温棉 5.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 15.09
32 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m2 | 5.78
33 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 25.34
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
34 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 10.71
35 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 27.27
36 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | m | 10.81
37 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风百叶 2.规格:600*600 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 5
38 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:出风百叶 2.规格:600*600 3.满足设计图纸及相关规范其他要求 | 个 | 9
39 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.通风空调工程、消防工程和电气设备安装工程脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计